[bookmark: _GoBack]«Майкаинзолото» АҚ ТМС бойынша 2026 жылғы III тоқсанға арналған жабдықтар, резервтер, бос және қолжетімді қуаттар, сыйымдылықтар, орындар, желілердің өткізу қабілеті туралы ақпарат
1. Орталық қазандықтың жабдықтары. Орнатылған жабдықтар: КЕ-25/14С бу қазандығы  – ТЧЗ-2,7х5,6 оттығы бар екі барабанды су құбырлы қазандық. Өнімділігі – 12,5 Гкал/сағ, шығарылған жылы – 1976 жыл. Қазандық 1979 жылы пайдалануға берілген. Күрделі жөндеу жұмыстары (қыздыру бетінің құбырларын 100% ауыстыру) 2020 жылы жүргізілді. Қазандықтың өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша техникалық тексеру 2026 жылғы тамызда жүргізілді. Қазандықты қауіпсіз пайдалануға 2028 жылға дейін рұқсат етілген.
ДКВр-20/13 бу қазандығы – ТЧЗ-2,7х5,6 оттығы бар екі барабанды су құбырлы қазандық. Өнімділігі – 10,0 Гкал/сағ, шығарылған жылы – 1975 жыл. Қазандық 1979 жылы пайдалануға берілген. Күрделі жөндеу жұмыстары (қыздыру бетінің құбырларын 100% ауыстыру) 2017 жылы жүргізілді. Қазандықтың өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша техникалық тексеру 2025 жылы жүргізілді. Қарағанды қаласындағы «ҚазПромСтрой» ЖШС сараптама ұйымының қорытындысына сәйкес, қазандықты қауіпсіз пайдалануға 2029 жылға дейін рұқсат етілген.
Жылыту маусымында бір қазандық жұмыс істейді, екіншісі резервте болады. Бойлерлер: ПСВ-90-7-15 типті – 3 дана. ПСВ-90-7-15, тіркеу №480 бойлеріне күрделі жөндеу (құбыр жүйесінің құбырларын 100% ауыстыру) 2023 жылы жүргізілді. ПСВ-90-7-15, тіркеу №883 және №516 екі бойлеріне жөндеу жұмыстары 2024 жылы жүргізілді.
Жылыту маусымында екі бойлер жұмыс істейді, біреуі резервте болады.   
2026 жылғы қыркуйек айында «ЭкибастузПром Энерго» ЖШС тарапынан Орталық қазандық аумағындағы №14, №15 тіркеу нөмірлі бу құбырларының өнеркәсіптік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша техникалық сараптама жүргізілді. Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі сараптамалық қорытындыға сәйкес, келесі техникалық диагностикалау мерзімі – 2028 жылға дейін. 
2024 жылғы 15 тамыздағы №15/08-2024 шартқа сәйкес, «Еңбек және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша зерттеу орталығы» ЖШС тарапынан Майқайың кентіндегі «Орталық қазандық ғимараты» құрылысының көтергіш және қоршау конструкцияларына техникалық тексеру 2024 жылғы қазанда жүргізілді. Келесі тексеру мерзімі – 2029 жыл.
2025 жылғы қыркүйекте Орталық қазандық жабдықтарының өнеркәсіптік қауіпсіздігін техникалық тексеру кестесіне сәйкес, «ҚазПромСтрой» ЖШС ұйымы тарапынан ДКВр-20/13, тіркеу №47 бу қазандығына және Орталық қазандықтан М.Мәметова көшесі, 33-үйге дейінгі Ду 325 мм кенттік жылу трассасына техникалық диагностикалау жүргізілді. Келесі техникалық диагностикалау мерзімі – 2029 жыл.
Сондай-ақ Орталық қазандықтың түтін газдарын шығаруға арналған түтін мұржасына техникалық диагностикалау жүргізілді. Қауіпсіз пайдалану мерзімі 2027 жылға дейін ұзартылды.
2026 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес, КЕ-25/14С бу қазандығының №6 стационарлық экономайзерінің ЭБ-808п жоғарғы блогын жөндеу және ЦНСг-38-176 қазандық сорғысын 30 кВт, 3000 айн/мин электр қозғалтқышымен жиынтықта ауыстыру жоспарланған. Материалдар мен жабдықтарды сатып алуға өтінім сатып алу рәсімі кезеңінде.
2. Майқайың кентінің инженерлік жылу желілері. Майқайың кентінің инженерлік жылу желілері мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша «Майкаинзолото» АҚ-ға 2023 жылғы 17 қаңтарда 5 жыл мерзімге – 2028 жылғы 17 қаңтарға дейін берілді.
Жылу желілерінің ұзындығы – 8 320 қ.м. Құбырлар – 20 маркалы болат: Ду – 325 мм, 219 мм, 159 мм, 108–57 мм.
2025 жылы «Алтайэнергоналадка» ЖШС ұйымы Майқайың кентінің жылу желілерінің жылу-гидравликалық режимі мен температуралық кестесін есептеу және әзірлеу бойынша техникалық есеп орындады.
3. Майқайың кентіндегі ескі үлгідегі көпқабатты тұрғын үйлерде техникалық мүмкіндіктің болмауына байланысты үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнату мүмкін емес.
4. Майқайың кентінің жеке секторындағы үйлерді орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосуға техникалық шарттар беру үшін қолжетімді қуаттар.
2025 жылы Астана қаласындағы «Энергия тиімділігі сараптамасы орталығы» ЖШС ұйымы энергетикалық аудит жүргізді. Қорытындыға сәйкес, КЕ-25 және ДКВР-20 қазандық агрегаттарының жылу өнімділігі тиісінше 12,5 және 10,0 Гкал/сағ құрайды. Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына сәйкес, ҚР ЕЖ 4.02-105-2013 «Қазандық қондырғылары» құжаты бойынша бірінші санаттағы қазандық үшін (Орталық қазандық, «Майкаинзолото» АҚ): «Өнімділігі ең жоғары қазандық бірінші санаттағы қазандықтарда істен шыққан жағдайда, қалған қазандықтар бірінші санаттағы тұтынушыларға жылу энергиясын беруді мынадай жағдайларда қамтамасыз етуі тиіс: - сыртқы ауа температурасына қарамастан, ең төмен рұқсат етілген жүктемелер бойынша – технологиялық жылу тұтыну және желдету жүйелеріне; - егер ыстық сумен жабдықтау жүктемесін ажырату мүмкіндігі болмаса, жылыту және ыстық сумен жабдықтау үшін сыртқы ауаның ең суық бес тәулігінің 0,92 қамтамасыз етілуімен ауа температурасы режимі бойынша».
Нормативтік құжаттардың жоғарыда келтірілген талаптарына сүйене отырып, кәсіпорынның Орталық қазандығында жылумен жабдықтаудың тұрақты резервтелуін қамтамасыз ету үшін бір уақытта тек 1 (бір) қазандық агрегаты жұмыс істей алады. Бұл ретте екінші қазандық агрегаты ыстық резервте болуы мүмкін.
Осылайша, қолданыстағы қазандық жабдықтарының сенімді жұмысын және тұрақты резервтелуін қамтамасыз ету мақсатында қосымша жылу жүктемесі бар тұтынушыларды қосу ұсынылмайды. Мүмкіндік болған жағдайда Орталық қазандықтың жылу өндіретін жабдықтарына қосымша резервтеу жүргізу қажет.
2025 жылы Павлодар облысының әкімі мен «Алтыналмас» АҚ басшылығы Майқайың кентінің Орталық қазандығы жабдықтарын «Майкаинзолото» АҚ қаражаты есебінен, ал Майқайың кентінің жылу желілерін Баянауыл ауданы әкімдігі аппаратының қаражаты есебінен жаңғырту туралы шешім қабылдады.Қазіргі уақытта 2026 жылы Орталық қазандық жабдықтарын жаңғырту бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге, қосымша екі су жылыту қазандығын орнатуға арналған техникалық тапсырма рәсімделді.
Сондай-ақ Майқайың кентінің жаңа тұтынушыларын қосу үшін қажетті қосымша магистральдық учаскелерді төсеу арқылы жылу желілерін реконструкциялауға арналған техникалық тапсырма рәсімделді.
5. 2023 жылғы 31 мамырда «Баянауыл ауданының нақты сектор экономикасы бөлімі» ММ тұрғындарға және басқа да тұтынушыларға су берудің үзілуіне жол бермеу мақсатында тендер қорытындысы шығарылғанға дейін уақытша пайдалануға «Майкаинзолото» АҚ-ға Екібастұз–Майқайың су құбырын берді.Су құбырының сипаттамалары: пластик құбыр, диаметрі Ду 630 мм, ұзындығы – 33,143 км, сондай-ақ кентішілік су құбыры – 38 км, оған қызмет көрсететін құрылыстарымен бірге.
2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша «Баянауыл ауданының нақты сектор экономикасы бөлімі» ММ тарапынан қайтадан тендер жарияланған жоқ.
6. Майқайың кентінің жылумен және сумен жабдықтау инженерлік желілерінің схемалары, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша: жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау, сондай-ақ Майқайың кентінің тарату желілері мен Екібастұз–Майқайың су құбыры арқылы су беру бойынша өзгертілген жоқ.
7. Майқайың және Үшқұлын кенттерінің тұтынушыларын орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қосуға техникалық шарттар беру үшін қолжетімді қуаттар бар.
8. Майқайың кентінің жылумен жабдықтау инженерлік желілерін орналастыру схемалары, жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну, сондай-ақ Майқайың кентінің тарату желілері мен Екібастұз–Майқайың су құбыры арқылы су беру схемалары қоса беріледі.
«Майкаинзолото» АҚ әкімшілігі




















Информация об оборудовании,  резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей  СЕМ  АО «Майкаинзолото»   за III квартал 2026 года.

            1.     Оборудование Центральной котельной. Установлены:   паровой  котел: КЕ-25/14С: двухбарабанный водотрубный котел с топкой ТЧЗ-2,7х5,6. Производительность: 12,5 Гкал/час,  год изготовления: 1976 год. В  эксплуатацию котел  введен в 1979 году.   Капитальный ремонт (100%  замена  труб поверхности нагрева) произведен  в 2020 году. Техническое обследование по обеспечению промышленной безопасности котла   проведено  в августе 2026  года. Безопасная   эксплуатация котла разрешается до  2028 года.     
                   ДКВр-20/13: двухбарабанный водотрубный котел  с топкой ТЧЗ - 2,7х5,6. Производительность: 10,0 Гкал/час, год изготовления: 1975год. Введен котел  в  эксплуатацию  в 1979 году. Капитальный ремонт (100%  замена  труб поверхности нагрева) произведен  в 2017 году. Техническое обследование по обеспечению промышленной безопасности котла проведено в 2025 году. Экспертной организацией, ТОО КазПромСтрой» г. Караганда, безопасная   эксплуатация котла разрешается до  2029 года.     
             В отопительный сезон в работе один котел, второй в резерве.
Бойлера:   тип  ПСВ -90-7-15 -3 шт. Капитальный ремонт бойлера ПСВ -90-7-15 рег.480 (100% замена  труб трубной системы) произведен в 2023 году. Ремонт двух бойлеров   ПСВ -90-7-15 рег. 883  и  рег. 516  произведен  в 2024 году.    
                В отопительный сезон в работе находятся два  бойлера, один - в резерве.
 В сентябре 2026  года выполнена ТОО «ЭкибастузПром Энерго» техническая  экспертиза  по  обеспечению промышленной безопасности паропроводов  рег.14, рег.15 в пределах центральной котельной, по заключению экспертизы по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением проведенного специализированной организацией, срок следующего  ТД –  до  сентября 2028 года.
               В  октябре 2024 года  по Договору  № 15/08-2024  от 15 августа 2024 года с ТОО «Исследовательский центр  по безопасности, охране труда и промышленной безопасности»  произведено техническое обследование несущих и ограждающих  конструкций сооружения «Здание Центральной котельной» п. Майкаин.  Срок следующего обследования  2029 год. 
              В сентябре  2025 года, по графику технического  обследования промышленной безопасности оборудования центральной котельной,  организацией  ТОО «КазПромСтрой»  проведены  ТД  парового котла ДКВр-20/13 рег.47 и поселковой теплотрассы Ду 325мм от ЦК до ул. М.Маметовой,33, срок следующей ТД -2029год.
             Также проведено   ТД  дымовой трубы для отвода дымовых газов Центральной котельной,  срок следующей безопасной  эксплуатации продлен до 2027 года.
             На 2026 год, по утвержденной инвестиционной программе,   запланирован  ремонт верхнего блока экономайзера  ЭБ-808п парового котла  КЕ-25/14С,  стационарный № 6 и  замена котлового  насоса ЦНСг-38-176  в комплекте с электродвигателем 30кВт, 3000 об/мин. Заявка на материалы и оборудование  в стадии закупа.
           2.  Инженерные тепловые сети поселка Майкаин по Договору доверительного управления государственным имуществом  переданы АО «Майкаинзолото» 17 января 2023 года на срок 5 лет -до 17 января 2028 года.
           Протяженность теплосетей  сетей  8 320 п.м. Трубы сталь 20: Дн- 325мм, 219мм,159мм, 108 - 57мм.  
           В 2025 году организация  ТОО «Алтайэнергоналадка»  выполнила Технический отчет по расчету и разработке теплогидравлического режима и температурного графика  тепловых сетей п. Майкаин.
        3.  Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии не представляется возможным, из-за отсутствия технической возможности  в многоэтажных домах п. Майкаин  старой постройки.
           4.  Доступные мощности,  для  выдачи технических условий на присоединение домов частного сектора к централизованной системе отопления поселка: 
           В 2025 году организацией ТОО «Центр экспертизы энергоэффективности»  г. Астана  проведен энергетический аудит. Из заключения: котельные агрегаты КЕ-25 и ДКВР-20, имеют теплопроизводительность: 12,5 и 10,0 Гкал/ч. Согласно нормативным документам Республики Казахстан: СП РК 4.02-105- 2013 «Котельные установки», для котельной первой категории (Центральная Котельная АО «Майкаинзолото»):          «При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: - минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха) - на технологическое теплопотребление и системы вентиляции; - режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС.» 
           Исходя из приведенных требований нормативных документов, для обеспечения условия наличия устойчивого резервирования теплоснабжения в Центральной котельной предприятия, в работе может находиться только 1 (один) котельный агрегат. Другой котельный агрегат при этом может находиться в горячем резерве. 
           Таким образом, подключение дополнительных потребителей тепловой нагрузки не рекомендуется в связи с обеспечением надежности работы и устойчивого резервирования существующего котельного оборудования. При наличии возможности следует произвести дополнительное резервирование теплогенерирующего оборудования Центральной Котельной.  
           В 2025  году Акимом Павлодарской области и руководством  АО «Алтыналмас» принято решение по модернизации оборудования Центральной котельной за счет средств АО «Майкаинзолото» и тепловых сети поселка Майкаин за счет средств аппарата Акима Баянаульского района. На сегодняшний день оформлено техническое задание на разработку в 2026 году ПСД на модернизацию оборудования Центральной котельной, с установкой  дополнительно  двух водогрейных котлов.
           Также оформлено техническое  задание на  реконструкцию  тепловых сетей, с прокладкой дополнительных   магистральных участков, необходимых  для  подключения новых потребителей п. Майкаин. 
 

          5.   31 мая 2023 года ГУ «Отдел  реального   сектора экономики Баянаульского района»  передал (в целях предотвращения срыва  подачи воды  населению и другим потребителям) на временное пользования, до подведения итогов тендера АО «Майкаинзолото»  водовод Экибастуз-Майкаин    трубы  пластик диаметр  Дн 630мм, протяженность 33,143км,  внутри поселковый водопровод  38км, с обслуживающими их сооружениями.
           По состоянию на 01.07.2026 года  ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района»,   повторно тендер  не объявлялся.
          6.     Схемы инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения  п. Майкаин  по предоставлению регулируемых услуг: производство, передача, распределение и снабжению тепловой энергией, а также подача воды по распределительным сетям п. Майкаин и водовода Экибстуз-Майкаин,  не изменены.
          7.  Доступные мощности,  для  выдачи технических условий на присоединение  потребителей   к централизованной системе водоснабжения поселка  Майкаин, поселка Ушкулун, имеются.
          8.   Схемы размещения инженерных сетей теплоснабжения поселка  Майкаин, по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и подаче воды по распределительным сетям поселка Майкаин и водовода Экибастуз-Майкаин, прилагаются.


                                Администрация  АО «Майкаинзолото»


